## Load Points
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | U | nrOfFaults | R | Lambda | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS
LP1 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.72525 | 0 | 3.0313 | 0.23925 | 50.2425 | 152.3025 | 636.5831 | 0.38801
LP2 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.79025 | 0 | 3.1328 | 0.25225 | 52.9725 | 165.9525 | 657.889 | 0.42278
LP3 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.79025 | 0 | 3.1328 | 0.25225 | 52.9725 | 165.9525 | 657.889 | 0.42278
LP4 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.72525 | 0 | 3.0313 | 0.23925 | 0.23925 | 0.72525 | 3.0313 | 0.41049
LP5 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.79025 | 0 | 3.1328 | 0.25225 | 0.25225 | 0.79025 | 3.1328 | 0.44728
LP6 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.774 | 0 | 3.1084 | 0.249 | 2.49 | 7.74 | 31.0843 | 0.3514
LP7 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.75125 | 0 | 2.9782 | 0.25225 | 2.5225 | 7.5125 | 29.782 | 0.34107
LP8 | small user | 1 | 1.6279 | 1 | 0.54275 | 0 | 3.8837 | 0.13975 | 0.13975 | 0.54275 | 3.8837 | 0.54275
LP9 | small user | 1.15 | 1.8721 | 1 | 0.50375 | 0 | 3.6047 | 0.13975 | 0.13975 | 0.50375 | 3.6047 | 0.57931
LP10 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.7285 | 0 | 3.0041 | 0.2425 | 50.925 | 152.985 | 630.866 | 0.38975
LP11 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 0.79025 | 0 | 3.1328 | 0.25225 | 52.9725 | 165.9525 | 657.889 | 0.42278
LP12 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.8065 | 0 | 3.1566 | 0.2555 | 51.1 | 161.3 | 631.3112 | 0.36293
LP13 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.73825 | 0 | 2.9267 | 0.25225 | 0.25225 | 0.73825 | 2.9267 | 0.41785
LP14 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.7545 | 0 | 2.953 | 0.2555 | 0.2555 | 0.7545 | 2.953 | 0.42705
LP15 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.7285 | 0 | 3.0041 | 0.2425 | 2.425 | 7.285 | 30.0412 | 0.33074
LP16 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.79025 | 0 | 3.1328 | 0.25225 | 2.5225 | 7.9025 | 31.328 | 0.35877
LP17 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.7415 | 0 | 3.0577 | 0.2425 | 48.5 | 148.3 | 611.5464 | 0.33367
LP18 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.7285 | 0 | 3.0041 | 0.2425 | 48.5 | 145.7 | 600.8247 | 0.32782
LP19 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 0.7935 | 0 | 3.1057 | 0.2555 | 51.1 | 158.7 | 621.135 | 0.35707
LP20 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.7935 | 0 | 3.1057 | 0.2555 | 0.2555 | 0.7935 | 3.1057 | 0.44912
LP21 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 0.73825 | 0 | 2.9267 | 0.25225 | 0.25225 | 0.73825 | 2.9267 | 0.41785
LP22 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 0.7545 | 0 | 2.953 | 0.2555 | 2.555 | 7.545 | 29.5303 | 0.34254
TOTAL |  | 12.291 | 20.0006 | 1908 |  |  |  |  | 0.24821 | 0.76557 | 3.0844 | 8.8438